INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN

Zakres opracowania i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie obiektu

Rozdzielnica główna

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych

Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Instalacja uziemiająca

Instalację ochrony odgromowej

Instalacja połączeń wyrównawczych

Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Prowadzenie okablowania

Instalacja fotowoltaiczna

Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywać się będzie ze złącza PGE znajdującego się w granicy działki. Zasilanie ze złącza PGE zostanie doprowadzone do złącza ZK1, z którego zostanie doprowadzone kablami układanym w ziemi do Tablicy Administracyjnej TA.

W rozdzielnicy TA  oraz złączu ZK1 zostanie zamontowana niezbędna aparatura zabezpieczająca, kontrolna oraz sterująca. Zabezpieczać przed przepięciami będą ograniczniki przepięć. Obwody gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych.

ZK1 zostanie wyposażone w rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym podłączonym do przycisku PWP. Okablowanie przycisku PWP przy użyciu przewodu niepalnego mocowanego na uchwytach UDF. Użycie PWP uniemożliwi podanie napięcia z rezerwowego źródła zasilania.

Na obiekcie przewiduje się również instalacje fotowoltaiczną w związku z czym panele zostaną podłączone do falownika poprzez skrzynkę RDC wyposażoną w zabezpieczenia po stronie DC, które umożliwią odłączenie paneli od falownika po wciśnięciu przycisku PWP. Falownik zosta1nie podłączony do ZK1.

Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi instalację wykonać natynkowo, przewody mocować na uchwytach. W pomieszczeniach tynkowanych, instalację wykonać podtynkowo, przewody mocować na uchwytach. Wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizować puszek połączeniowych w łazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadały oznakowanie fabryczne izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V. Zasilanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone będzie osobnymi trasami wzdłuż głównych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocą uchwytów o odporności ogniowej wymaganej dla kabla, wiązki okablowania za pomocą obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocą uchwytów np. UDF, UDFE.

Instalacja oświetlenia podstawowego

Obiekt zostanie oświetlony oprawami LED o odpowiednim strumieniu świetlnym, temperaturze barwowej, stopniu ochrony oraz stopniu czystości odpowiednim do zastosowania oraz wymagań dla poszczególnych pomieszczeń. Do wyznaczenia odpowiedniej ilości opraw w poszczególnych pomieszczeniach skorzystano z normy PN-EN12464-1 oraz zastosowano się do wytycznych inwestora. Przyjęte do obliczeń minimalne natężenie oświetlenia dla niektórych  typów pomieszczeń:

| Rodzaj pomieszczenia | Minimalne natężenie oświetlenia |
| --- | --- |
| Powierzchnia biurowa | 300 lx |
| Ciągi komunikacyjne | 100 lx |
| Pomieszczenia socjalne i magazyny | 200 lx |
| Łazienki | 200 lx |
| Maszynownie, pokoje sterowań | 200 lx |

Sterowanie oświetleniem podstawowym będzie odbywało się poprzez łącznik oświetleniowe jedno/dwubiegunowe, schodowe, krzyżowe oraz przyciski zwierne. Stopień IP osprzętu będzie dostosowany do warunków w pomieszczeniu. Oświetlenie w pokojach pacjentów będzie sterowane indywidualnie oraz centralnie z punktów pielęgniarskich. Łączniki instalować na wysokości 1,2 m do spodu ramki – chyba, że na planach instalacji podano inaczej.

Oświetlenie wiaty zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do konstrukcji. Projektuje się oprawy o podwyższonym stopniu ochrony. Okablowanie zasilające układać w rurkach instalacyjnych.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego

Wszystkie drogi ewakuacyjne oraz obszary strefy otwartej wewnątrz obiektu zostaną oświetlone oprawami oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z modułami awaryjnymi zapewniającymi oświetlenie min 1lx wzdłuż drogi ewakuacyjnej oraz min 5lx w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego. Urządzenia podlegające doświetleniu to m.in.:

hydranty;

zawory hydrantowe;

przyciski wyzwalające głównego wyłącznika prądu;

przyciski oddymiania;

gaśnice;

punkty pierwszej pomocy;

Nad wyjściami ewakuacyjnymi projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami. Czas podtrzymania na zasilaniu bateryjnym minimum 1 godzina. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcją autotestu.

Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne oraz do urządzeń specjalnych. Dla urządzeń dedykowanych powinny zostać wydzielone obwody elektryczne. Wszystkie gniazda będą posiadały styk ochronny zabezpieczający przed dotykiem pośrednim, np. w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostaną zasilone przy użyciu przewodów miedzianych. W pomieszczeniach suchych należy montować gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. łazienki należy montować osprzęt w wykonaniu IP44.

Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń branży sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagających zasilenia w energię elektryczną.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysokość punktu elektrycznego uzgodnić z planowaną wysokością zasilanego urządzenia.

Instalacja uziemiająca

Uziom stanowić będzie sztuczny uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 30×4 ułożony co najmniej na głębokości 0,7m w odległości 1 metra od zewnętrznych ścian budynku. Rezystancja uziomów nie powinna być większa niż 10 Ω.

Wszystkie metalowe elementy instalacji normalnie nie będące pod napięciem, jak metalowe rury ciepłej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanałów wentylacyjnych itp. będą podłączone do systemu połączeń wyrównawczych bezpośrednio lub kablem/przewodem Lg/DYżo zgodnie z przepisami normatywnymi.

Uziemienia kontenera należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Śruby uziemiające należy zamocować w miejscach wyznaczonych przez producenta lub w dolnym rogu. Punkty uziemienia należy w każdym przypadku chronić przed korozją.

Uziemienie składać się będzie z :

- Uziomu otokowego,

- Głównej Szyny Uziemiającej GSU,

- Lokalnych Szyn Wyrównawczych.

Ochrona przeciwporażeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, kabli, urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem:

wyłączników różnicowoprądowych,

wyłączników nadprądowych.

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie będące pod napięciem, jak metalowe rury ciepłej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanałów wentylacyjnych itp. będą podłączone do systemu połączeń wyrównawczych bezpośrednio lub kablem/przewodem Lg/DYżo zgodnie z przepisami normatywnymi. W łazienkach lokalizować miejscowe szyny wyrównawcze.

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie ogranicznika przepięć typu 1 i 2  kombinowanego w TA.

Instalacja systemu przyzywowego

W toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych projektuje się system przyzywowy umożliwiający osobie niepełnosprawnej wezwanie pomocy. System ten będzie składał się z przycisku pociągowego, kasownika, sygnalizatora nad drzwiami oraz transformatora obniżającego napięcie. Nad drzwiami toalety należy zamontować sygnalizator; przycisk pociągowy oraz kasownik wewnątrz. Połączenia poszczególnych elementów wykonać przewodem YTKSY 4x1x0,8.

Zasilanie z najbliższej puszki połączeniowej oświetlenia.

Instalacja odgromowa

Całość systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; „Ochrona odgromowa”.

Zwody poziome

Na dachu budynku należy wykonać zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn Æ 8 mm.

Wszystkie połączenia zwodów poziomych niskich na dachu należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych . Dodatkowo do zwodów poziomych należy podłączyć wszystkie metalowe elementy wykończenia dachu tzn. metalowe obudowy kanałów wentylacyjnych, metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako złącza elementów urządzeń piorunochronnych stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie; połączenie śrubowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją np. smarem. W przypadku łączenia przewodów z różnych metali i możliwości wystąpienia korozji na stykach tych metali należy stosować podkładki bimetalowe.

Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Budynek zostanie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdujący się przy głównym wejściu. Zostanie połączony z wyzwalaczem wzrostowym zlokalizowanym w ZK1.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu wiat projektuje się instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej niż 50 kWp - mikroinstalacja. Instalacja będzie składała się z falownika, paneli oraz niezbędnego okablowania. Skrzynki RDC zostaną wyposażone w wyłączniki z wyzwalaczami wzrostowymi, które będą podłączone do przycisku PWP – spowodują one odłączenie paneli od falownika. Instalacja będzie montowana na systemowych konstrukcjach.

Spis rysunków

| Nr rys. | Tytuł rysunku |
| --- | --- |
| E.00 | LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| EP.01 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY |
| EP.02 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA - WIATA |
| EP.03 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA – WIATA - INSTALACJA ODGROMOWA |
| EP.04 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA, DACHU - MAGAZYN |
| ES.01 | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA |

|  | IMIĘ, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Krzysztof Klewinowski uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0160/PWBE/16 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Mariusz Klewinowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0146/POOE/12 |  |