| „ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USŁUGI BUDOWLANE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY B. ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| NAZWA OPRACOWANIA: | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemna instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej), a także zagospodarowaniem terenu na dz. nr ew. 42/15 i 42/30 w Rynie, gmina Ryn. |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Kategoria VIII, XXII |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: | Jednostka ewidencyjna: 280608_4 Ryn- miasto, obręb ewidencyjny 0001- miasto Ryn ul. Podmiejska, dz. nr ew. 42/15, 42/30, miejscowość Ryn |  |  |  |
| NAZWA, ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Spytkowo 69, 11-500 Spytkowo |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | „ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USŁUGI BUDOWLANE 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel./fax- (85) 742 40 08; email: atmprojekty@interia.pl www.atmbudownictwo.pl |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | NR UPRAWNIEŃ | SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI |  | nr upr. PDL/0160/PWBE/16 | instalacyjna elektryczna |  |
| SPRAWDZAJĄCY |  |  |  |  |
| mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI |  | nr upr. PDL/0146/POOE/12 | instalacyjna elektryczna |  |

SPIS TREŚCI

1. Oświadczenie projektanta	3

2. Uprawnienia projektanta	4

3. Uprawnienia sprawdzającego	7

4. Przedmiot opracowania	10

5. Zakres opracowania	10

6. Instalacje terenu zewnętrznego	11

7. Zasilanie oraz rozdział energii elektrycznej	10

8. Instalacja oświetlenia podstawowego	11

9. Instalacja oświetlenia awaryjnego	12

10. Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych	12

11. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych	12

12. Instalacja uziemiająca	12

13. Ochrona przeciwporażeniowa	13

14. Instalacja połączeń wyrównawczych	13

15. Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych	13

17. Instalacja ochrony przeciwpożarowej	13

18. Instalacja LAN	13

19. Instalacja CCTV	14

20. Instalacja SSWIN	14

22. Wykonawstwo instalacji	15

23. Dokumentacja powykonawcza	15

24. Sprawdzanie odbiorcze - próby i badania pomontażowe	15

25. Spis rysunków	16

  - Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

inwestycji pod nazwą:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i jest wykonany z należytą starannością.

|  | IMIĘ, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Krzysztof Klewinowski uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0160/PWBE/16 |  |

  - Uprawnienia projektanta

  - Uprawnienia sprawdzającego

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych inwestycji pod nazwą:
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZIAŁCE NR GEOD. 42/15 W RYNIE, GM.RYN

Zakres opracowania

Zasilanie obiektu

Instalacje terenu zewnętrznego

Rozdzielnica główna

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych

Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Instalacja połączeń wyrównawczych

Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Instalacja CCTV

Instalacja LAN

Instalacja SSWIN

Instalacja PV

Prowadzenie okablowania

Zasilanie oraz rozdział energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywać się będzie ze złącza PGE znajdującego się w granicy działki. Zasilanie ze złącza PGE zostanie doprowadzone do złącza ZK1, z którego zostanie doprowadzone kablami układanym w ziemi do Tablicy Administracyjnej TA.

W rozdzielnicy TA  oraz złączu ZK1 zostanie zamontowana niezbędna aparatura zabezpieczająca, kontrolna oraz sterująca. Zabezpieczać przed przepięciami będą ograniczniki przepięć. Obwody gniazd zostaną zabezpieczone wyłącznikami nadprądowymi oraz różnicowoprądowymi. Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S z zastosowaniem wyłączników nadprądowych i różnicowo prądowych.

ZK1 zostanie wyposażone w rozłącznik z wyzwalaczem wzrostowym podłączonym do przycisku PWP. Okablowanie przycisku PWP przy użyciu przewodu niepalnego mocowanego na uchwytach UDF. Użycie PWP uniemożliwi podanie napięcia z rezerwowego źródła zasilania.

Na obiekcie przewiduje się również instalacje fotowoltaiczną w związku z czym panele zostaną podłączone do falownika poprzez skrzynkę RDC wyposażoną w zabezpieczenia po stronie DC, które umożliwią odłączenie paneli od falownika po wciśnięciu przycisku PWP. Falownik zostanie podłączony do ZK1.

    - Prowadzenie okablowania

W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi instalację wykonać natynkowo, przewody mocować na uchwytach. W pomieszczeniach tynkowanych, instalację wykonać podtynkowo, przewody mocować na uchwytach. Wszystkie puszki połączeniowe (rozgałęźne) powinny być hermetyczne i muszą posiadać oznakowania obwodów. Puszki połączeniowe lokalizować w miejscach łatwo dostępnych. Puszki powinny być mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizować puszek połączeniowych w łazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable będą posiadały oznakowanie fabryczne izolacji żył zgodnie z PN. Napięcie znamionowe izolacji przewodów 750V. Zasilanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone będzie osobnymi trasami wzdłuż głównych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocą uchwytów o odporności ogniowej wymaganej dla kabla, wiązki okablowania za pomocą obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomocą uchwytów np. UDF, UDFE. Okablowanie należy prowadzić także w korytkach kablowych oraz na drabinkach.

Na części magazynowej oraz wiatach okablowanie prowadzić w rurkach ochronnych mocowanych do konstrukcji wiaty, oraz natynkowo w przypadku magazynu.

  - Instalacje terenu zewnętrznego

    - Oświetlenie zewnętrzne

Teren wokół budynku zostanie oświetlony oprawami montowanymi na słupach oświetleniowych oraz oprawami montowanymi na elewacji budynku.

Oświetlenie zewnętrzne będzie zasilanie ze złączka kablowego ZK1. Sterowane będzie za pomocą zegara astronomicznego. Dostępne będą trzy tryby pracy: 0-wyłączone, 1-załączone ręcznie, 2-automatycznie z zegara.

    - Układanie kabli

Kabel projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej nN należy układać zgodnie z normą N-SEP-004:

- kabel ułożyć na głębokości 0,7m na warstwie piasku o grubości 10cm, układać kabel linią falistą aby powstał zapas wystarczający do skompensowania możliwych przesunięć gruntu, następnie pokryć go warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm oraz warstwą gruntu o grubości co najmniej 15cm;

- trasę kabla należy oznaczyć na całej długości i szerokości poprzez przykrycie folią ostrzegawczą w kolorze niebieskim o grubości min. 0,5mm i szerokości 0,25m. Odległość foli od kabla powinna wynosić minimum 0,25m;

- na kable należy nałożyć w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych – na słupie oraz wejściach do osłon – opaski kablowe zawierające informacje: typ kabla/długość/rok ułożenia/przebieg trasy/znak użytkownika kabla;

- w miejscach krzyżowania się kabli z drogą skrzyżowania projektowanego kabla należy wykonać w przepustach z rur typu SRS w kolorze niebieskim, natomiast skrzyżowania projektowanego kabla z instalacjami innych branż należy zabezpieczyć rurą osłonową DVK w kolorze niebieskim. Wloty rur osłonowych należy zabezpieczyć za pomocą dławic czopkowych. Szczegóły dotyczące miejsca założenia przepustów, typy rur osłonowych oraz ich długości zostaną podane na etapie projektu wykonawczego.

Kanalizacja kablowa

W ramach niniejszej inwestycji należy wybudować kanalizację kablową. Trasy projektowanych tras przedstawione zostały na rysunku PZT. Projektuje się też wprowadzenia kanalizacji do projektowanych budynków.

Kanalizację budować z rur HDPE 110/6.3. Rury układać z minimalnym przykryciem 0.7 m. Dopuszczalne są miejscowe „wypłycenia” na odcinku zastosowanych rur osłonowych. Zagęszczenia podbudowy nad istniejącą kanalizacją dokonywać warstwami z małym naciskiem tak aby uniknąć zdeformowania lub połamania rur. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu wybudować studnie kablowe oraz rury HDPE. Prace należy wykonać przed ułożeniem nawierzchni i przed pracami związanymi z urządzeniem docelowym terenu. Wprowadzenia rur do studni i końce rur osłonowych dokładnie uszczelnić. Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A. -011, -012, -014,  017, -018, -020, -021 i -023. Trasę projektowanej kanalizacji kablowej należy wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo na podstawie projektu budowlanego, który wykonawca powinien otrzymać wraz z pozwoleniem na budowę.

  - Instalacja oświetlenia podstawowego

Obiekt zostanie oświetlony oprawami LED o odpowiednim strumieniu świetlnym, temperaturze barwowej, stopniu ochrony odpowiednim do zastosowania oraz wymagań dla poszczególnych pomieszczeń. Do wyznaczenia odpowiedniej ilości opraw w poszczególnych pomieszczeniach skorzystano z normy PN-EN12464-1 oraz zastosowano się do wytycznych inwestora. Przyjęte do obliczeń minimalne natężenie oświetlenia dla niektórych  typów pomieszczeń:

| Rodzaj pomieszczenia | Minimalne natężenie oświetlenia |
| --- | --- |
| Ciągi komunikacyjne | 100 lx |
| Pomieszczenia socjalne i magazyny | 200 lx |
| Łazienki | 200 lx |

Sterowanie oświetleniem podstawowym będzie odbywało się poprzez łącznik oświetleniowe jedno/dwubiegunowe, schodowe oraz przyciski zwierne. Stopień IP osprzętu będzie dostosowany do warunków w pomieszczeniu. Łączniki instalować na wysokości 1,2 m do spodu ramki – chyba, że na planach instalacji podano inaczej.

Oświetlenie wiaty oraz magazynu zostanie zrealizowane oprawami mocowanymi do konstrukcji. Projektuje się oprawy o podwyższonym stopniu ochrony. Okablowanie zasilające układać w rurkach instalacyjnych.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego

Obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie awaryjne, które uruchomi się w przypadku utraty napięcia zasilającego.

Oprawy oświetlenia awaryjnego zapewnią co najmniej minimalne wymagane wartości natężenia:

- dla dróg ewakuacyjnych – 1 lx w osi drogi;

- dla przestrzeni otwartych – 0,5 lx;

- w pobliżu urządzeń przeciwpożarowych (np. hydranty, ROPy, PWP) – 5 lx.

Nad wyjściami ewakuacyjnymi projektuje się oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami. Rozmieszczenie opraw zostało przedstawionego na planach instalacji elektrycznych. Zaprojektowane oprawy oświetleniowe będą umożliwiać minimum 1-godzinne świecenie po wystąpieniu przerwy w zasilaniu. Urządzenia będą posiadać świadectwa dopuszczenia, wydawane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

  - Instalacja siłowa oraz gniazd wtykowych

Zainstalowane zostaną gniazda 1-fazowe ogólne oraz do urządzeń specjalnych. Wszystkie gniazda będą posiadały styk ochronny zabezpieczający przed dotykiem pośrednim, np. w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostaną zasilone przy użyciu przewodów miedzianych N2XH-J 3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych należy montować gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. łazienki należy montować osprzęt w wykonaniu IP44.

Osprzęt instalować na wysokości:

- 1,2m gniazda wtykowe 230V w łazienkach,

- 0,3m gniazda wtykowe 230V na korytarzach,

- 0,3m-1,1m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach użytkowych.

Na części magazynowej przewiduje się zestawy gniazd ZG, które będą składały się z dwóch gniazd 1-fazowych, 230V, 16A oraz jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 16A. Zestaw gniazd będzie posiadał stopień ochrony min. IP65.

Ponadto przewiduje się gniazdo 63A przeznaczone jako przygotowanie pod ładowarkę dla wózka widłowego - lokalizację, typ gniazda, kabel zasilający oraz zabezpieczenie potwierdzić z inwestorem dostosowując do realnego zapotrzebowania.

Przewiduje się również przygotowanie pod potencjalną ładowarkę do auta elektrycznego. Ładowarka jednofazowa min 4 kW.

  - Instalacja zasilania urządzeń technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urządzeń branży sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagających zasilenia w energię elektryczną.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysokość punktu elektrycznego uzgodnić z planowaną wysokością zasilanego urządzenia.

Połączenia zasilające oraz sterujące urządzeń technologicznych

Każdego połączenia dokonać na etapie wykonawstwa zgodnie z DTR wybranego urządzenia technologicznego. Zasilić oraz wykonać połączenia sterujące wszystkich urządzeń technologicznych zgodnie z DTR oraz sposobem działania urządzenia. Na etapie wykonawstwa ustalić wysokość, miejsca wypustów/gniazd do zasilenia urządzeń technologicznych oraz potwierdzić sposób zasilania i typ zabezpieczenia.

  - Instalacja uziemiająca

Uziemienie budynku składać się będzie z :

Uziomu otokowego,

Głównej Szyny Uziemiającej GSU,

Lokalnych Szyn Wyrównawczych.

Uziom stanowić będzie sztuczny uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 30×4 ułożony co najmniej na głębokości 0,7m w odległości 1 metra od zewnętrznych ścian budynku.

W miejscu rozdziału sieci TN-C na TN-C-S zlokalizowana jest Główna Szyna Uziemiająca GSU połączona bezpośrednio z uziemieniem budynku bednarką FeZn. W betonie dozwolone jest układanie bednarki nieocynkowanej.

Uziemienia kontenera należy dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Śruby uziemiające należy zamocować w miejscach wyznaczonych przez producenta lub w dolnym rogu. Punkty uziemienia należy w każdym przypadku chronić przed korozją.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim zapewni izolacja robocza przewodów, kabli, urządzeń oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania (w przypadku pojawienia się niebezpiecznego napięcia na przewodzących obudowach lub osłonach) z zastosowaniem:

- wyłączników różnicowoprądowych,

- wyłączników nadprądowych.

Wykorzystane jako środek samoczynnego wyłączenia, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe na prąd do 30mA spełniają jednocześnie rolę dodatkowego środka ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie będące pod napięciem, jak metalowe rury ciepłej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanałów wentylacyjnych itp. będą podłączone do systemu połączeń wyrównawczych bezpośrednio lub kablem/przewodem Lg/DYżo zgodnie z przepisami normatywnymi. W łazienkach lokalizować miejscowe szyny wyrównawcze.

  - Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Ochrona przed skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie ogranicznika przepięć typu 1 i 2  kombinowanego w ZK1 oraz TA.

  - Instalacja odgromowa

Całość systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; „Ochrona odgromowa”.

- Zwody poziome

Na dachu budynku należy wykonać zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn Æ 8 mm.

Wszystkie połączenia zwodów poziomych niskich na dachu należy wykonać za pomocą złączy krzyżowych . Dodatkowo do zwodów poziomych należy podłączyć wszystkie metalowe elementy wykończenia dachu tzn. metalowe obudowy kanałów wentylacyjnych, metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Jako złącza elementów urządzeń piorunochronnych stosować złącza stalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie; połączenie śrubowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją np. smarem. W przypadku łączenia przewodów z różnych metali i możliwości wystąpienia korozji na stykach tych metali należy stosować podkładki bimetalowe.

  - Instalacja ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z wymogami ochrony p.poż. budynek będzie wyposażony w główny wyłącznik prądu w z przyciskami wyzwalającymi przy głównym wejściu do budynku. Usytuowanie głównego wyłącznika prądu w budynku zostanie oznakowane.

  - Instalacja LAN

Projekt przewiduje montaż sieci komputerowej. W projekcie przewidziano również montaż szafy dystrybucyjnej 19” oraz zakończenia kabli sieciowych w w/w szafie. Szafa Rack znajdować się będzie w pomieszczeniu technicznym. Projektuje się szafę stojącą 42U z listwami zasilającymi, panelami krosowymi i organizatorami kabli krosowych. Instalacja zostanie wykonana kablem F/FTP 6A. Wyposażenie szafy wg. schematów. W przypadku przekroczenia wymaganych odległości kabla FTP i niewystarczającej jakości sygnału należy zastosować wzmacniacze sygnału.

    - Sposób ułożenia przewodów związanych z instalacją okablowania strukturalnego

korytka kablowe,

rurki elektroinstalacyjne na konstrukcji sufitów podwieszanych, pod podłogą podniesioną – odcinki od koryt kablowych do zejścia do miejsca montażu gniazd wtykowych.

podtynkowo w bruzdach zaprawianych masą gipsową – w przypadku gniazd wtykowych umieszczanych w ścianach betonowych,

rurki elektroinstalacyjne w konstrukcjach ścian działowych w zabudowie suchej kartonowo gipsowej, wykorzystując technologiczne otwory w konstrukcji wsporczej ścianek działowych.

  - Instalacja CCTV

W celu zapewnienia właściwej ochrony budynku przewiduje się instalację kamer telewizji dozorowej CCTV. Kamery rozmieszczone będą wewnątrz budynku oraz na zewnątrz na zagospodarowaniu. Przewody układać w korytkach, kanałach instalacyjnych lub w rurkach ochronnych. Obrazy z poszczególnych kamer będą przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dyskach rejestratorów dedykowanego systemu CCTV. Urządzenia do cyfrowego zapisu posiadają następujące możliwości:

możliwość przesyłania obrazu po sieciach teletransmisyjnych;

szybki dostęp/wyszukiwanie zapisanych sekwencji video wg godziny lub typu alarmu;

wysoka jakość zapisu (niezmienna w czasie);

jednoczesne zapisywanie i odczyt obrazu;

bezobsługową pracę systemu, nadpisywanie bieżącego obrazu w miejsce nagranego najwcześniej;

przystosowanie do zapisywania (kodowania) i odtwarzania (dekodowania) sygnałów ze wszystkich zastosowanych kamer w czasie rzeczywistym.

Projektuje się następujące typy kamer:

Kamera typ bullet;

Kamera typ dome;

Kamery zewnętrzne powinny być w obudowie typu bullet, posiadać funkcje IVS: przekroczenie linii, wykrycie intruza (z oświetlaczem podczerwieni) moto zoom np. 10-22 mm, ilość pikseli: min. 2Mpx. Kamery wewnętrzne: Full HD, kopułkowe, stałoogniskowe o kącie obserwacji w poziomie 115st., z oświetlaczem podczerwieni.

Dla niektórych kamer z powodu dużych odłegłości zaprojektowano skrzynki ze switchami, które zostaną podłączone do GPD kablem światłowodowym. Switche zostaną zasilone z GPD.

Urządzenia rejestrujące zostaną umieszczone w szafie Rack zgodnie z schematem systemu CCTV.

W przypadku przekroczenia wymaganych odległości kabla FTP i niewystarczającej jakości sygnału należy zastosować wzmacniacze sygnału.

  - Instalacja SSWIN

Zgodnie z wymaganiami użytkownika system alarmowy obejmie wybrane pomieszczenia przedmiotowego obiektu. Każda strefa alarmowa może być oddzielnie załączana i wyłączana w zależności od potrzeb korzystania z wydzielonych pomieszczeń. Załączanie i wyłączanie wszystkich stref alarmowych odbywać się będzie z poziomu klawiatur LCD. Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczno-optyczny dzięki sygnalizatorom wewnętrznym i zewnętrznym

Projektowany system alarmowy będzie się składał z:

Centrala alarmowa Integra 64;

Ekspandery;

Manipulatory;

Czujki ruchu PIR;

Sygnalizatory optyczno-akustyczne zewnętrzne;

Kontaktrony;

Jako podstawowe elementy zabezpieczające w budynku przewiduje się czujki PIR. W drzwiach zewnętrznych przewiduje się kontaktrony.

Instalacja systemu przyzywowego

W toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych projektuje się system przyzywowy umożliwiający osobie niepełnosprawnej wezwanie pomocy. System ten będzie składał się z przycisku pociągowego, kasownika, sygnalizatora nad drzwiami oraz transformatora obniżającego napięcie. Nad drzwiami toalety należy zamontować sygnalizator; przycisk pociągowy oraz kasownik wewnątrz. Połączenia poszczególnych elementów wykonać przewodem YTKSY 4x1x0,8.

Zasilanie z najbliższej puszki połączeniowej oświetlenia.

  - Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu wiat projektuje się instalacja fotowoltaiczna o mocy nie większej niż 50 kWp - mikroinstalacja. Instalacja będzie składała się z falownika, paneli oraz niezbędnego okablowania. W rozdzielnicach RPV DC zainstalowane zostaną ograniczniki przepięć oraz wyłączniki nadprądowe z wyzwalaczami wzrostowymi. Wyzwalacze wzrostowe zostaną połączone z przyciskami przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po wciśnięciu przycisku wyzwalającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu nastąpi wyłączenie napięcia po stronie napięcia stałego paneli fotowoltaicznych. Instalacja będzie montowana na systemowych konstrukcjach pod kątem optymalnym pod względem produkcji energii ale także pod względem rozmieszczenia i zniwelowania możliwości zasłaniania się wzajemnie paneli.

Po wykonaniu instalacji PV należy wymienić licznik do pomiary energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy. Wymiany licznika dokona Zakład Energetyczny na podstawie zgłoszenia.

  - Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto:

uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego,

uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach,

przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic i okablowania należy potwierdzić typy zabezpieczeń oraz przekroje, ilości żył przewodów i kabli,

na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynować z pozostałymi branżami,

każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem wykonawczym, którego jest integralną częścią,

wszystkie prace należy wykonywać, a wyspecyfikowane materiały stosować, zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną,

wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków koniecznych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów,

wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów,

dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych przy zachowaniu nie gorszych wszystkich parametrów technicznych - akceptacja zmian materiałowych na podstawie przedstawienia kart materiałowych do zatwierdzenia przez Inwestora.

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem:

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

  - Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich ustawień parametrów technicznych.

Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika.

  - Sprawdzanie odbiorcze - próby i badania pomontażowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykonać pomiary pomontażowe oraz testy działania systemu i zestawić je w protokołach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normą PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoły powinny być dołączone do Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji należy sporządzić Dokumentację Powykonawczą z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistą lokalizacją urządzeń i ich ustawień parametrów technicznych.

Dokumentacja powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne dla użytkownika.

  - Spis rysunków

| Nr rysunku | Nazwa |
| --- | --- |
| ES.00 | LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| EP.00 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PLAN SYTUACYJNY |
| EP.01 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK ADMINISTRACYJNY |
| EP.02 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA - WIATA |
| EP.03 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT DACHU - WIATA |
| EP.04 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PRZYZIEMIA, DACHU - MAGAZYN |
| ES.01 | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA |
| ES.02 | SCHEMAT TA |
| ES.03 | SCHEMAT ZK2 |
| ES.04 | SCHEMAT ZG |
| ES.05 | SCHEMAT INSTALACJI PV |
| ES.06 | SCHEMAT INSTALACJI SSWIN |
| ES.07 | SCHEMAT INSTALACJI CCTV |
| ES.08 | SCHEMAT INSTALACJI LAN |
| ES.09 | SCHEMAT INSTALACJI SP |

|  | IMIĘ, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Krzysztof Klewinowski uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0160/PWBE/16 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Mariusz Klewinowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0146/POOE/12 |  |